## Effizienz
Ermittlung des Energie-Einsparpotentials in Druckluftversorgungssystemen
0 | Managementsystem | Kriterium | Wert | bewertete Punkte
0.1 | Ist ein Druckluft-Verantwortlicher im | Ja | 1 | 1
| Betrieb eingesetzt? | Nein | 2
0.2 | Werden werksinterne Aufklärungs- | Ja | 1 | 1
| kampagnen durchgeführt? | Nein | 2
0.3 | Ist das Druckluftsystem dokumentiert? | Ja | 1 | 1
|  | Nein | 2
0.4 | Wird das Druckluftsystem regelmäßig gemäß | Ja | 1 | 1
| einer Checkliste oder mittels eines Audits bewertet? | Nein | 2
| Optimales Druckluftsystem | ü | 4 | 4
1 | Drucklufterzeugung und Aufbereitung | Kriterium | Wert | bewertete Punkte
1.1 | Wie hoch ist die Kompressorraum- | TK-TU < 5 K | 1 | 1
| temperatur? | TK-TU >5-10K | 3
1.2 | Wie hoch ist das eingestellte Druckband | dp < 0,2 bar | 1 | 1
| über alle angeschlossenen Kompressoren? | dp 0,2 - 0,7 bar | 2
|  | dp 0,7 - 1 bar | 4
1.3 | Wird eine Wärmerückgewinnungsmaß- | ja | 1 | 5
| nahme an den Kompressoren durchgeführt? | nein | 5
1.4 | Die Auslastung der Kompressoren beträgt: | 1 | 1 | 2
|  | 80 - 100 % | 2
|  | 60 - 80 % | 4
|  | < 60 % | 6
1.5 | Ist eine elektronische Steuerung an den | ja | 1 | 2
| Kompressoren mit optimierter Leerflaufzeit vorhanden? | nein | 2
1.6 | Ist eine übergeordnete, kapazitive | ja | 1 | 2
| Kompressorsteuerung vorhanden? | nein | 2
1.7.1 | Ist ein Kältetrockner mit Energieeinsparoption | ja | 1 | 1
| (drehzahlgeregelt; Speicherung) vorhanden? | nein | 2
1.7.2 | Wird ein Adsorptionstrockner mit Tau- | ja | 1 | 1
| punktsteuerung betrieben? | nein | 2
1.7.3 | Wird ein Adsorptionstrockner mit Wärme- | ja | 1 | 1
| nutzung vom Kompressor betrieben? | nein | 3
1.8 | Wann erfolgt ein Druckluft-Filterelement- | dp < 0,35 | 1 | 1
| Wechsel? Bei Differenzdruck: | dp 0,35 - 0,5 | 2
|  | dp 0,5 - 1,0 | 4
1.9 | Druckluftqualität passend für die | passend | 1 | 1
| DL-Anwendung? | zu aufwendig | 3
1.10 | Werden elektronische Kondensatableiter | ja | 1 | 1
| eingesetzt? | nein | 2
| Optimales Druckluftsystem | û | 12 | 19
2. | Druckluftverteilung | Kriterium | Wert | bewertete Punkte
2.1 | Wie hoch ist der Rohrleitungsdruckabfall | dp < 0,1 bar | 1 | 1
| zwischen dem Schlechtpunkt und der | dp 0,1 – 0,3 bar | 2
| Kompressorstation? | dp 0,3 – 0,5 bar | 4
2.2 | Wie hoch ist der Druckabfall zwischen der | dp < 0,3 bar | 1 | 1
| Rohrleitung und den angeschlossenen | dp 0,3 - 0,7 bar | 2
| Verbrauchern? | dp < 0,7 bar | 4
2.3 | Ist das Rohrleitungsmaterial korrosions- | ja | 1 | 1
| geschützt (innen)? | nein | 2
2.4 | Wie hoch sind die Leckagen im | < 5 % | 1 | 1
| Rohrleitungsnetz im Verhältnis zur | 5 - 20 % | 2
| Erzeugungsmenge? | > 20 % | 4
2.5 | Werden Versorgungsleitungen bei Betriebsstillstand | ja | 1 | 1
| in Teilbereichen abgesperrt? | nein | 2
2.6 | Sind in großen Verteilernetzen zusätzliche | ja | 1 | 1
| Behälter installiert? | nein | 2
| Optimales Druckluftsystem | ü | 6 | 6
3. | Druckluftanwendung | Kriterium | Wert | bewertete Punkte
3.1 | Wird die missbräuchliche Nutzung von Druckluft | ja | 1 | 1
| (z.B. zum Säubern der Arbeitskleidung) ausgeschlossen? | nein | 2
3.2 | Wird die angeschossene Maschine/Gerät | ja | 1 | 1
| auf interne Leckagen regelmäßig überprüft? | nein | 2
3.3 | Wird das benötigte Druckniveau regel- | ja | 1 | 1
| mäßig überprüft und optimiert? | nein | 2
3.4 | Wird die nicht benutzte Maschine vom | ja | 1 | 1
| DL-Netz getrennt? | nein | 2
3.5 | Sind die angeschlossenen Maschinen/Geräte | ja | 1 | 2
| auf einen gemeinsamen Nenndruck ausgelegt? | nein | 3
| Optimales Druckluftsystem | û | 5 | 6